Ersteller	Herausgeber	Prüfung / Zustimmung	Freigabe	
Diktatzeichen						
Name						
Datum						
Unterschrift						

Ersterstellung der VA: VA X.X.XX Rev. 0 (xx.20xx)

Anmerkungen:
Diese Verfahrensanweisung setzt Anforderungen der StörfallV zur Beherrschung umgebungsbedingter Gefahrenquellen für die Gefahr „Starkwind“ durch Bestandserhalt um.

Verteiler bei Herausgabe: 
Management, Krisenstab, Lenkungsstab, Betriebsleitung, technische Leitung, Produktionsleitung, 

Inhaltsverzeichnis

1.	Zweck
2.	Geltungsbereich
3.	Überprüfungsintervalle und - Inhalte
3.1 	Vorschlag für einen Begehungs- und Kontrollplan im Rahmen des  Bestandserhalts
4.	Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten / Definitionen
4.1.	Verantwortlichkeiten
4.2.	Zuständigkeiten
5.	Beschreibung der Prozesse und Tätigkeiten
5.1.	Kontrolle sicherheitsrelevanter Anlagenteile
5.2.	Kontrolle Bauwerksrelevanter Anlagenteile
6.	Mitgeltende Unterlagen
7.	Dokumentation
8.	Änderungsdienst
9.	Begriffe und Abkürzungen
10.	Anlagen

1.	Zweck

Gemäß Anhang III Nr. 2 c) der StörfallV sind im Sicherheitsmanagementsystem des Betriebsbereichs Maßnahmen zur Überwachung des Betriebes vorgesehen:

„Festlegung und Anwendung von Verfahren und Anweisungen für den sicheren Betrieb, einschließlich der Wartung der Anlagen, für Verfahren und Einrichtung sowie für Alarmmanagement und zeitlich begrenzte Unterbrechungen. Berücksichtigung verfügbarer Informationen über bewährte Verfahren zur Überwachung und Prüfung, um die Wahrscheinlichkeit von Systemausfällen zu verringern. Betrachtung und Beherrschung der durch Alterung oder Korrosion von Anlagenteilen im Betriebsbereich entstehenden Risiken.
Dokumentation der Anlagenteile im Betriebsbereich, verbunden mit einer Strategie und Methodik zur Überwachung und Prüfung des Zustands dieser Anlagenteile. Gegebenenfalls Festlegung von erforderlichen Gegenmaßnahmen und angemessenen Folgemaßnahmen.“

Die vorliegende Verfahrensanweisung verfolgt das Ziel, den Anlagenbestand so zu erhalten, dass dieser zukünftigen, mit der Vergangenheit vergleichbaren, witterungsbedingten Ereignissen standhält. 

Diese orientiert sich zum einen an dem bestehenden technischen Regelwerk und berücksichtigt zum anderen die getroffenen Maßnahmen zur Minimierung der Störungsauswirkungen.

Hier ist anzumerken, dass der vorhandene Anlagenbestand bereits viele Starkwindereignisse überstanden hat. Gemäß der Sachverständigenmeinung ist eine Verschärfung der bisherigen Ereignisse auch unter dem Aspekt des Klimawandels nicht zu postulieren. Demzufolge ist durch den Erhalt des Anlagenzustandes auch unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten aus vergleichbaren sog. „Schwesteranlagen“ an wesentlich exponierten Standorten eine hinreichende Sicherheit für die Standsicherheit im Hinblick auf zukünftige Starkwindereignisse gegeben.

Bei Neubauten und wesentlichen Änderungen an den Tragwerken ist das einschlägige Bauregelwerk (Bauordnungen der Länder, bauaufsichtlich eingeführte Baunormen) unter Berücksichtigung der standortbezogenen Windklassen anzuwenden (Säule 2).

2.	Geltungsbereich

Die Verfahrensanweisung gilt für alle Anlagen und Bauwerke innerhalb des Betriebsgeländes der Fa. XYZ.

3.	Überprüfungsintervalle und - Inhalte

Die Anlagenbereiche sind regelmäßig zu Überprüfen und zu kontrollieren. In Bezug auf die Bauwerksintegrität und den Erhalt dessen ist eine wiederkehrende Überprüfung notwendig.

Die hierfür erforderlichen Prüfintervalle werden in Anhängigkeit der Betriebserfahrungen festlegt und können daher variieren. Als Anhaltswerte werden folgende Zeitintervalle für die regelmäßige Überwachung und Kontrolle vorgeschlagen:

Anlage	in Anlehnung an die VDI 6200	Intervalle	
1	Begehung /Sichtkontrolle durch den Betreiber	2 bis 3 Jahre	
2	Kontrolle durch fachkundige Person	4 bis 5 Jahre	

3.1 Vorschlag für einen Begehungs- und Kontrollplan im Rahmen des 		Bestandserhalts
Als mögliche Strategie und Methodik wird empfohlen die u. genannten Anlagenteile regelmäßig durch geschultes Anlagenpersonal zu überprüfen.

Besondere Anlagenteile	Begehung/Kontrolle	
Tragwerk, tragende Anlagenteile	Sichtkontrolle von tragenden Anlagenteilen auf Verformungen oder Beschädigung	
Kolonnen	Sichtkontrolle von Verankerungen	
Sicherheitstechnische Einrichtungen	Wie
•	Sicherheitsventile
•	Schnellschlussventile
•	Gaswarnanlagen
•	Auffangräume
•	Lösch- und Berieselungseinrichtungen
•	Beleuchtung
•	Hinweisschilder
•	Insbesondere zugehörige Rohrleitungen und Kabel
•	Kontrolle hinsichtlich Einwirkungen von Wind, Schnee- und Eislasten (unabhängig hiervon Prüfungen gemäß Richtlinie)	
Begleitbeheizung	Funktionskontrolle	
auf Dächern oder an Gerüsten befestigte Anlagenteile	Sichtkontrolle der Befestigung von z. B. 
•	Entlüftungsrohren und Abgaskaminen
•	Staubfilter
•	Abgaswäscher
•	Kühltürme
•	Lampen	
Rohrleitungen	Sichtkontrolle der Halterungen und Verschraubungen 	
Kabeltrassen	Sichtkontrolle der Halterungen	
Abdeckungen	Sichtkontrolle der Befestigungen und Verschraubungen von
•	Wetterschutzhauben
•	Gebäudefassaden
•	Gitterroste
•	Sowie weitere Abdecksysteme	
Mögliche externe Projektile	Sichtkontrolle von Bäumen, Masten, Antennen	
Kommunikationsmittel	Kontrolle und Funktion von mobile Kommunikationsmittel	

Ausgeführte Kontrollen und Maßnahmen sind zu dokumentieren.
Nach jedem Starkwindereignis sollte eine entsprechende Kontrolle erfolgen.
4.	Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten / Definitionen
4.1.	Verantwortlichkeiten

4.1.1.	Betriebsleiter / Bereichsleiter: Begehung durch den Betreiber
Begehungen durch den Betreiber umfassen die Besichtigung des Bauwerkes auf offensichtliche Mängel oder Schädigungen und deren Dokumentation. Erkenntnisse, Ergebnisse sowie gegebenenfalls einzuleitende Maßnahmen dieses Überprüfungsschritts sind zu dokumentieren. Eine Checkliste mit Mindestanforderungen für die Inspektion durch die Betriebsleitung ist in Anlage 1 beigefügt.

4.1.2.	Fachkundige Person
Die Inspektion durch eine fachkundige Person in Anlehnung an VDI 6200 Ziff. 11 stellt eine visuelle Überprüfung des Tragwerks dar. Sie erfolgt im Allgemeinen ohne Verwendung technischer Prüfhilfsmittel. Eine Checkliste mit Mindestanforderungen an die Inspektion durch eine fachkundige Person ist in Anlage 2 beigefügt.
Erkenntnisse, Ergebnisse sowie, falls erforderlich, einzuleitende Maßnahmen dieser Inspektion sind dem Betreiber mitzuteilen und zu dokumentieren

4.2.	Zuständigkeiten
Der Betreiber ist zuständig für die ordnungsgemäße Prüfung, Kontrolle und Wartung der Anlage. Er kann diese Aufgabe an fachlich geeignete Dienstleister delegieren.

5.	Beschreibung der Prozesse und Tätigkeiten

5.1.	Kontrolle sicherheitsrelevanter Anlagenteile
Sicherheitsrelevante Anlagenteile werden im Rahmen  der Überprüfung überwachungsbedürftiger Anlagen gemäß BetrSichV überwacht und Konzernweit über KPI´s gemonitort. Diese Aufgabe wird über die technischen Leitung (Bereichsingenieure,  IT und PLT) wahrgenommen.

5.2.	Kontrolle bauwerksrelevanter Anlagenteile
Bauwerksrelevante Anlagenteile werden im Rahmen der Begehungen durch den Betriebsingenieur bzw. dem zuständigen Bauingenieur überprüft.

6.	Mitgeltende Unterlagen

Verfahrensanweisungen
VA X.X.XX: [Management von Extremwetterereignissen„Starkwind“]

Sonstige Unterlagen
Seveso III Richtlinie
StörfallV; 12. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
VDI 6200 (in Anlehnung)
7.	Dokumentation

Dokumentation der Begehungen und der festgelegten Maßnahmen. 

8.	Änderungsdienst

Diese Verfahrensanweisung wird durch den Störfallbeauftragten jährlich hinsichtlich Ihrer Aktualität überprüft.

9.	Begriffe und Abkürzungen

VA		Verfahrensanweisung

10.	Anlagen

Anlage 1.1: Checkliste der Begehung durch den Betreiber
Anlage 1.2: Checkliste der Begehung durch fachkundige Person