VA_XXXXXXX_Management von Extremwetterereignissen „Starkwind“	Stand: Juni 2019

Anlage 2.2
Checkliste: Infrastruktur
 Aktionsplan_Starkwind _Standort 	
Betriebsbereich: 	Betriebsteil / Anlagenteil:	Säule 3	
YXZ	Infrastruktur / Gebäude
Personal / Gefahrenabwehr / Partnerfirmen / Externe Einflüsse	Prüfkatalog zur Einleitung von Maßnahmen	
Verwendete Zeichnungen	Hauptausrüstungen:	Hauptgefahren:	

Markierter Übersichtsplan 	
Infrastruktur / Werkstätten / Gebäude
	Winddruck (dynamische und statische Last)
Winddruck –sog, windbedingte Projektile
Schwingungen, Sturmflut

Abweichung	lfd. Nr.	Ursachen	Konsequenzen	Vorhandene Sicherheitseinrichtungen	Zu Prüfende Aktionen	Umsetzung y/n	
1. Kritische Infrastuktur Logistik	1.1 Allgemeine Infrastuktur	Nichtfunktion von Abläufen/Gullys	•	Gestörte Funktion Auffangräume		•	Checkliste Housekeeping		
	1.2.a interne Zuwegungen / Wege	Hindernisse auf den innerbetrieblichen Wegen durch umgefallene Bäume oder Ähnliches	•	Gefährdung des Personal während der Arbeit	•	Keine Höhenarbeit ab Windstärke 8	•	Information an Mitarbeiter rechtzeitig vor Ereignis
•	Innerbetriebliche Tore öffnen
•	Fahrradfahrverbot ab Windstärke 9
•	Fahreinschränkungen für PKW
•	Anlagenbegehungen einschränken/Absagen
•	Sichern der Fahrräder
•	nicht dringend benötigte Mitarbeiter nach Hause schicken,
•	Schichtmitarbeiter informieren, dass sie zu Hause bleiben		
	1.2.b. Externe Zuwegungen	Hindernisse auf den öffentlichen Wegen durch umgefallene Bäume oder Ähnliches

Brückensperrung und eingeschränkter Fährverkehr
	•	Keine Anlieferung von Rohstoffen 
•	Kein Versand von Endprodukten	•	Vorratstanks für Rohstoffe 
•	Vorratstank für Endprodukte	•	Dienstfahrzeuge, ggf. Shuttle einrichten 
•	Zuwegungen öffnen
•	Schranken demontieren
•	Mitarbeiter im Werk belassen bzw. rechtzeitig vor Eintritt reinrufen
•	Rufbereitschaft aktiv reinrufen
•	nicht dringend benötigte Mitarbeiter nach Hause schicken,
•	Schichtmitarbeiter informieren, dass sie zu Hause bleiben
•	Ausreichende Lebensmittel für Personal und WEL		
	1.3. weitere Verkehrswege
(Fähren, Bussverkehr/Bahn/Brücken/Wasserwege)	Einstellung Fährverkehr
Ausfall Busverkehr
Einstellung von Schleusen (NOK)
Schäden öffentlichen Bahnstrecken	Ausfall von Schichtwechsel Mitarbeitern
Keine Anlieferung von Rohstoffen	•	Schichtpersonal muss Vorort bleiben, Anlagen werden in einen sicheren Zustand gefahren
•	Vorratstanks für Rohstoffe 	•	96 h vor Ereignis: Prüfen, ob Be- und Entladung sicher vor dem Ereigniseintritt abgeschlossen wird, ansonsten umleiten. 
•	Freistellung von Mitarbeitern mit betreuungsbedürftigen Angehörigen rechtzeitig vor Ereigniseintritt
•	Freistellung der Tagschicht 		
	1.4. Öffentliche Einrichtungen	Schulausfall
Ausfall Kita-Betreuung
Ausfall Pflegedienst
THW-Einsätze
FFW-Einsätze	Familiäre Betreuung ggf. gestört: MA nicht verfügbar
Pflegedienste stellen Arbeit ein: MA nicht verfügbar	•	Schichtfolgeplanung	•	Freistellung von betroffenen Mitarbeitern
•	Ehrenamt von Mitarbeitern prüfen		
	1.5 Externe Unternehmen	Anlagenausfall 	Keine/Reduzierte Belieferung mit Erzeugnissen möglich
(z.B. SASOL, Lanxess)	•	Übliche PLT Schutzeinrichtungen können zur Abschaltung führen 	•	Alarm bei den Abnehmern
•	Automatische Info
•	Koordinierung in der WEL		
	1.6 Fuhrpark	Beschädigung Fahrzeuge
Beschädigung Fahrräder
Nicht gesicherte Fahrzeuge / Fahrräder	Notfallmanagement nicht mobil
Fahrräder beschädigen Einrichtungen	•	Fahrverbot für Fahrräder
•	Housekeeping	•	Parkplatzlogistik/Sperren von gefährdeten Parkflächen
•	Verbringung von Fahrrädern in Gebäude		
	1.7 externe Zulieferer	Einstellung Fährverkehr
Einstellung von Schleusen (NOK)
Schäden öffentlichen Bahnstrecken	Keine Anlieferung/Auslieferung von Rohstoffen		•	Logistik abstimmen
•	Kundenkontakt
•	Lieferantenkontakt		

Abweichung	lfd. Nr.	Ursachen	Konsequenzen	Vorhandene Sicherheitseinrichtungen	Zu Prüfende Aktionen	Umsetzung y/n	
2. Kritische Infrastruktur Medienversorgung	2.1 Trinkwasser- versorgung	Externe Versorgung gestört	Trinkwasserversorgung außer Funktion, ggf. Beeinträchtigung der Feuerlöschwasserversorgung 	•	Puffersystem 	•	Tank entsprechend rechtzeitig voll fahren, 
•	Trinkwasser einkaufen 		
	2.2 IT/Kommunikation	Störung externer Netze	Überlastung Funknetze	•	Ein analoger Anschluss in der Leitstelle
•	Funknetz (BOS)
•	Melder	•	analoge Anschlüsse Messwarten prüfen
•	Diensthandys der Mitarbeiter einziehen und Aufladen
•	Powerbanks beschaffen		
	2.3 Abwasser	Entsorgung gestört durch Stoffaustritte	Überschreitung der wasserrechtlichen Erlaubnis
Schädigung der biologischen Kläranalage	•	Stapelvolumen mit Analytik	•	Maßnahmen zur Abwasserabsicherung (Messtechnik)
•	Siehe 3.X Abwasseranlage		
	2.4 Entsorgung	Entsorgung gestört	Verwirbelung von bereitgesellten Abfällen (z.B. Strahlergut, Leerfässer)	•	Bereitstellungshalle	•	Besondere Sicherung in den Betrieben bzw. zeitnaher Abtransport		
	2.5 Strom	Externe Versorgung gestört	Notstromkonzept nicht verfügbar	•	Eigenes Kraftwerk
•	Notdiesel
•	USV-Anlagen	•	Stromsparkonzept einrichten (Lichter aus, Dampf sparen)
•	Dieseltanks für Notdiesel auffüllen
•	Elektrisch betriebene Tore öffnen/entriegeln		
	2.6 Gas	Externe Versorgung gestört	Ausfall des Gasnetzes
Ausfall diverser Anlagen
Ausfall Pilotbrenner
Tw. Hauptbrenner 	•	Werksnetz mit Raffineriegas vorhanden
•	Keine Puffer vorhanden
•	Anlagen fahren in den sicheren Zustand	•	Werksnetz zum Warmhaltebetrieb der Öfen nutzen
•	WEL koordiniert Maßnahmen		
	2.7 Dampf	Kraftwerkausfall	Ausfall der Produktions-Anlagen	•	Keine Puffer vorhanden
•	Anlagen fahren in den sicheren Zustand	•	Abfahren der Anlagen bei schwersten Stürmen		
	2.8 Fackelsystem	Beschädigung Fackelrohr durch Wind	Kein Notabfahren möglich		•	Abfahren der Anlagen bei schwersten Stürmen		
	2.9 Stickstoffversorgung	Beschädigung Rohrleitung durch Wind
Externe Lieferung gestört	Fehlende Intertisierung	•	Überwacht mit Abschaltung	•	Puffersysteme ausreichend		
	2.10 Druckluft / Istrumentenluftversorgung	Beschädigung Rohrleitung durch Wind	Armaturen nicht fahrbar	•	Umschaltbar auf Stickstoff			
	2.11 Kälteversorgung	Beschädigung Rohrleitung durch Wind	Keine Kühlung der Anlagenteile		•	Abfahren der Anlage		
3. Wichtige Gebäude	3.1 Verwaltung	Beschädigung durch Objekte oder durch Windsog	Beschädigung von Dächern/Vordächern
Eindrücken von Fenstern
Zugang beeinträchtigt		•	Sichern der Fenster gegen Eindrücken
•	Anlieferungs und Verkaufslogistik in Bereitschaft/Homeoffice
•	Zweiten Zugang klären		
	3.2 Werkstätten	Beschädigung durch Objekte oder durch Windsog	Beschädigung von Dächern/Vordächern
Eindrücken von Fenstern
Zugang beeinträchtigt	•	Fluttore	•	Sichern der Fenster gegen Eindrücken
•	Freistellung Ausbildung
•	Sicherung offener Lageranlagen (Kabelhof)		
	3.2.a Ausbildungsgebäude	Beschädigung durch Objekte oder durch Windsog	Beschädigung von Dächern/Vordächern
Eindrücken von Fenstern
Zugang beeinträchtigt		•	Freistellung Ausbildung
•	Einbindung Ausbilder in Einsatzstab		
	3.3 Labor	Beschädigung durch Objekte oder durch Windsog	Beschädigung von Dächern/Vordächern
Eindrücken von Fenstern
Zugang beeinträchtigt		•	Sichern der Fenster gegen Eindrücken
•	Zweiten Zugang klären
•	Absaugung weiterhin möglich?
•	Laborbetrieb erforderlich?		
	3.4 Sozialgebäude	Beschädigung durch Objekte oder durch Windsog	Beschädigung von Dächern/Vordächern
Eindrücken von Fenstern
Zugang beeinträchtigt		•	Sichern der Fenster gegen Eindrücken
•	Umwidmung alter Messwarten (MW Nord/MW PL III) zu temporären Umzieh-/Pausen-/Übernachtungsräumen		
	3.5 Kantine	Beschädigung durch Objekte oder durch Windsog	Beschädigung von Dächern/Vordächern
Eindrücken von Fenstern
Zugang beeinträchtigt		•	Sperrung Kantine
•	Vorräte in Küchen der Messwarten/Provisorien/Feuerwehr		
	3.6 Containerstadt 	Beschädigung durch Objekte oder durch Windsog	Beschädigung von Dächern/Vordächern
Eindrücken von Fenstern
Zugang beeinträchtigt		•	Mitarbeiter nach Hause schicken, sofern nicht vorher erfolgt. 
•	Energien abschalten (Strom, Wasser)		
	3.7 Tankläger	Schäden an Equipment (Tanks)	Austretendes Flüssigkeiten	•	Tanktassen, Doppelmantel-Tanks	•	Tanks befüllen
•	Siehe 3.X 		
	3.8 Häfen	Verdriften von Schiffen
Schäden an Equipment	Freisetzung	•	SSG	•	Logistik Import/Export klären
•	Verladebrücken sperren
•	Details siehe RA Tanklager Brunsbüttel		

Abweichung	lfd. Nr.	Ursachen	Konsequenzen	Vorhandene Sicherheitseinrichtungen	Zu Prüfende Aktionen	Umsetzung y/n	
4.Gefahrenab-wehr	4.1 Feuerwehr / Leitstelle	Beschädigung wichtiger Instrumente
versperrte Wege	Windmesser beschädigt
Hydranten nicht zugänglich
Abriss Funkmast
Ausfall Digitalfunk
Tore lassen sich durch Winddruck nicht fahren
eingeschränkte Objektzuwegung
betriebliche Helfer und freiwillige Feuerwehr nicht verfügbar	•	Ausgebildete Werkfeuerwehr	•	Prüfen, ob „Hausalarm“ ausgelöst werden soll (ab 48 Stunden vor dem Ereignis) 
•	Prüfen, wieviel Personal über die Zeit benötigt wird
•	Prüfen, welche Kollegen in anderen Organisationen eingebunden sind
•	Abstimmung mit Kat.-Behörde Kreis und Stadt		
	4.2 Werkschutz	Behinderungen oder Beeinträchtigungen	Objektüberwachung gestört		•	Einstellung Objektüberwachung während Durchzug Hauptwindfeld, danach Rundfahrt zu Sicherung und Beseitigung von Behinderungen
•	Prüfung, ob Werkstorgebäude (Tor 6) stabil genug, ggf. Umzug ins Gebäude der Feuerwehr.		
	4.3 Ambulanz	Externe Versorgung gestört	Keine Betriebsarzt verfügbar	•	Pro Schicht zwei ausgebildete Sanitäter in Feuerwehr
•	Voll ausgestattetes Sanitätsfahrzeug
•	Voll ausgestattete Sanitätsstation	•	Prüfen, ob Schichten mit ausreichend Ersthelfern besetzt.		

Abweichung	lfd. Nr.	Ursachen	Konsequenzen	Vorhandene Sicherheitseinrichtungen	Zu Prüfende Aktionen	Umsetzung y/n	
5. Personal
Kontraktoren / Partnerfirmen 	5.1 Baustelleneinrichtungen / Material	Beschädigung/Fortreißen von Objekten
oder durch Windsog	Gefahr durch Verdriften von Gerüsten/Isolierungen
/Material 
Baustelleneinrichtungen	•	Housekeeping	•	Sichern von Einrichtungen/Container/Aggregate
•	Anbauten prüfen
•	Checkliste Housekeeping für Partnerfirmen verpflichtend
•	Notfallplan Baustelle
•	Einbindung Partnerfirmen in WEL „Sturm“		
	5.2 externes Personal	Sprachbarriere für Notfallmanagement
Großstillstände	Missverständnisse
Viele MA im Anlagenbereich tätig und damit gefährdet	•	Vorarbeiter mit deutsch Kenntnissen gefordert
•	Vorgaben im HSE Handbuch formuliert.
	•	Einstellung der Arbeiten und räumen der Baustellen
•	Bei großen Baustellen und während Stillständen prüfen, ob Partnerfirmenmitarbeiter in der Umgebung in Wohnmobilen etc. untergebracht sind und ggf. andere Unterbringung		
 	5.3 Instandhaltung	Nicht abgeschlossene Arbeiten führen zu Gefährdung	Viele MA im Anlagenbereich tätig und damit gefährdet		•	Planung der noch durchzuführenden Instandhaltungsmaßnahmen, ggf. Verschiebung planen. 
•	Prüfen, ob Arbeiten abgebrochen werden müssen. 
•	Priorisierung von Arbeiten. 
•	Abbruch der Arbeiten
•	Kräne einfahren		
	5.4 eigenes Personal				•	Festlegen, welche Mitarbeiter im Ereignisfall benötigt werden. 
•	Prüfen, ob ausreichend Verpflegung und Schlafmöglichkeiten vorhanden sind.  
•	Rufbereitschaft präventiv hereinrufen